様式４６

警 鳴 装 置 点 検 表

| 検査項目 |  | 検査内容 | 補正・補修事項 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本体 | 外函 | 厚さ１㎜以上の鉄板は腐食等生じていないか。 |  | 適・否 |
|  | 錠 | なんきん、えび錠を使用していないか。（ 錠） |  | 適・否 |
|  | 開口部 | 雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 |  | 適・否 |
| 警報器 | 種類 | サイレン・ブザー・ベル・その他（ ） |  | 適・否 |
|  | 音量 | １mの距離で８０ﾎｰﾝ以上あるか。（ ﾎｰﾝ） |  | 適・否 |
| 回路 |  | 庫内電流は１０ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ以下になっているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 遮断により警報、警鳴が鳴るか。 |  | 適・否 |
|  |  | 保安装置（避雷器、ヒューズ）は正常か。 |  | 適・否 |
|  |  | 装置の作動ﾃｽﾄにより、ｽｲｯﾁを押したとき、警報 警鳴が鳴るか。 |  | 適・否 |
| 電源 |  | 電圧の消耗状況を示すﾒｰﾀｰ、標示灯は正常に作動 しているか。 |  | 適・否 |
|  |  | 交流使用の場合、停電等により自動的に予備電池 に切り替わるか。 |  | 適・否 |
| その他 |  | 警報を止めるｽｲｯﾁ、作動ﾃｽﾄｽｲｯﾁ、電池及びﾒｰﾀｰ 類は収納設備の内部に設けてあるか。 |  | 適・否 |
|  |  | 故障箇所の発見、部品取換、修理が容易に行える よう予備品、取替品等は用意してあるか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |